郑州铁路技师学院轨道演练场库房等防水施工项目技术要求

一、工程概况

1. 施工部位：屋面防水维修区域

2. 施工工艺：双层SBS改性沥青卷材热熔满粘法

3. 卷材规格：3mm+3mm聚酯胎（PY）SBS卷材

二 、编制依据

1.GB/T 18242-2025《弹性体/ 塑性体改性沥青防水卷材》

2.GB 45320-2025《建筑防水卷材安全和通用技术规范》

3.GB50345-2012《屋面工程技术规范》

4.GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》

三  材料要求

1.卷材：低温柔度≤-20℃，耐热度≥90℃，不透水性0.3MPa/30min无渗漏；下层采用光面SBS，上层采用页岩面SBS。

2.配套材料：冷底子油、橡胶沥青嵌缝膏、金属压条（≥1.2mm厚）、水泥钉（间距≤200mm）。

3.进场检验：需提供合格证、出厂/型式检验报告，严禁使用过期或不合格材料。

4.品牌选择：东方雨虹。

四 基层处理

1.清理：铲除旧防水层、空鼓/开裂找平层，清除浮浆、灰尘、油污，露出坚实基面。

2. 修补：裂缝切V形槽（宽≥20mm，深≥15mm），嵌填密封膏；凹坑用1:2.5水泥砂浆。找平（平整度偏差≤5mm/2m）；起砂基层涂刷界面剂+水泥浆（厚度≥2mm）。

3.阴阳角：做成R≥50mm圆弧或45°坡角（坡度≥1:3）。

4.干燥：基层含水率≤9%（塑料膜覆盖3-4h无湿印）。

5. 冷底子油：均匀涂刷，不露底、不堆积，干燥4-6h后铺卷材，基层验收合格后方可进行下道工序。

五 附加层施工

- 1.范围：阴阳角、女儿墙根、管根、水落口、天沟、变形缝等所有节点。

- 2.规格：卷材同主防水层，每边宽度≥250mm（总宽≥500mm）。

- 3.施工：热熔满粘，无空鼓、无褶皱，转角处圆弧过渡，粘结率100% 。

六 双层卷材施工

- 1.铺贴顺序：先节点附加层→再大面，由低到高、由水落口向分水岭推进。

- 2.铺贴方向：上下层同方向（严禁垂直铺贴），长边顺水流，短边顺主导风。

- 3.第一层（底毡）： 试铺弹线定位，卷材展开顺直无扭曲；热熔：喷灯距卷材300-500mm，匀速烘烤（速度约0.5m/s），底面沥青熔融光亮、微流淌；滚铺：边烤边滚铺，倒退施工，50kg压辊滚压排气，粘结率≥95% ；搭接：长边≥100mm，短边≥150mm，搭接缝溢出均匀熔融沥青（宽度≥5mm），严禁人工抹边。

- 4.第二层（面毡）： 错缝：与第一层长边错缝1/3-1/2幅宽（≥330mm），短边错缝≥1.5m ；满粘：同第一层工艺，上下层满粘无分层；封边：所有接缝热熔封边（宽度≥10mm），末端收头用金属压条+水泥钉固定，嵌填密封膏（厚度≥5mm），施工时需控制环境温度（5-35℃），雨天、五级以上大风天严禁施工。

七 细部节点做法

- 1.女儿墙/泛水：底毡上返≥250mm，面毡上返≥300mm，收头压条固定（间距≤200mm）+密封膏封严。

- 2. 管根：附加层宽度=管径+500mm，上返≥250mm，卷材收口用金属箍（≥1.5mm厚）紧固+密封膏嵌实。

- 3. 水落口：杯口周围500mm范围做附加层，卷材伸入杯口≥50mm，密封膏嵌实（无空隙）。

- 4. 变形缝：内置泡沫棒（直径≥缝宽10mm），卷材折边≥250mm，顶部加盖金属盖板（坡度≥5%）保护。

八 质量验收标准

1.外观：表面平整，无空鼓、气泡、褶皱、破损；搭接缝密实，沥青溢出均匀。

2. 实测：搭接宽度偏差±5mm，上返高度偏差±10mm，粘结率≥95%（抽样检测：每100㎡抽检1处，每处≥1㎡）。

3. 蓄水试验：完工后24-48h蓄水（水深20-30mm），无渗漏为合格；坡屋面做淋水试验（持续2h）。

九 安全与成品保护

- 1.安全要求：热熔施工配备灭火器（每50㎡1具），严禁在易燃物附近作业；高空作业系安全带（挂点牢固），脚手架搭设符合规范（承载力≥2.5kN/㎡）；通风良好，避免沥青烟气中毒，作业人员佩戴防护口罩、手套。

- 2. 成品保护：完工后严禁尖锐物穿刺，禁止堆放重物。